В Отдел по связям с

населением  и СМИ

Администрации

г. Железногорска

( информация для населения)

МУП «Горводоканал» информирует, что в апреле 2024г. лабораторией  контроля  качества питьевой воды было отобрано и исследовано по физико-химическим и микробиологическим показателям:

- 12  проб питьевой воды, поданной в распределительную водопроводную сеть  г. Железногорска;

-127 проб непосредственно в распределительной городской сети ,

- 13 проб воды  из водозаборов – «Березовского» и «Погарщина».

Качество  питьевой воды, подаваемой в г. Железногорск,  по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21  "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" :

среднемесячные показатели качества питьевой воды, поданной в городскую распределительную сеть в апреле 2024 г:

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (ПДК), не более | Результаты анализов (среднемесячные) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее микробное число | Число колоний в 1 мл | 50 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | Отсутствуют |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | - | Отсутствуют |
| Запах | Баллы | 2 | 0 |
| Привкус | Баллы | 2 | 0 |
| Цветность | Градус | 20 | 5,3 |
| Мутность | Мг/дм3 | 1,5 | менее 0,58 |
| Железо общее | Мг/дм3 | 0,30 | 0,10 |
| Жесткость | Мг-экв/ дм3 (оЖ) | 7,0 | 5,8 |
| Хлориды | Мг/дм3 | 350 | 51 |
| Окисляемость | Мг/дм3 | 5,0 | 1,23 |
| Сухой остаток | Мг/дм3 | 1000 | 357 |
| Сульфаты | Мг/дм3 | 500 | 25,8 |
| Марганец | Мг/дм3 | 0,1 | менее 0,010 |
| Медь | Мг/дм3 | 1,0 | менее 0,020 |
| Водородный показатель | Един. pH | 6,0 – 9,0 | 7,5 |
| Нитраты | Мг/дм3 | 45 | 1,04 |
| Фториды | Мг/дм3 | 1,5 | 0,34 |

Директора МУП «Горводоканал»				           _______________

Ф. И.О.

Начальник лабораторий						_______________

Ф. И.О.

Исп.: Орлова Л. И.

Тел.: 2-56-26; 4-63-54 (262)